## Slide 1
Chỉ thị về các chất độc hại bị cấm RoHS
và tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị chiếu sáng LED UL8750
NỘI DUNG
I. Một vài nét về các tiêu chuẩn áp dụng cho thị trường Âu – Mỹ
II. Chỉ thị về các chất độc hại bị cấm RoHS
III.Tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị chiếu sáng LED UL8750
Vũ Doãn Miên, 1/2017

## Slide 2
CÁC TIÊU CHUẨN YÊU CẦU MỸ-CANADA-MEXICO
I. Một vài nét về các tiêu chuẩn áp dụng cho thị trường Âu – Mỹ

## Slide 3
CÁC TIÊU CHUẨN YÊU CẦU MỸ-CANADA-MEXICO
Quy định liên bang (Regulation) |  | Ghi chú
DOE |  | 
FCC Part 15 | Quy định nhiễu điện từ trường đối với các thiết bị chiếu sáng | 
FTC | Quy định ghi nhãn đối với thiết bị chiếu sáng | Quy định ủy ban thương mại liên bang (Federal Trade Commission)
LFL |  | 
CEC | Quy định về hiệu suất năng lượng bang california | Quy định ủy ban năng lượng california (California Energy Commission)
CA65 |  | 
CA RoHS |  | 

## Slide 4
CÁC TIÊU CHUẨN YÊU CẦU CE – Yêu cầu đèn điện
Chỉ dẫn | Tiêu chuẩn | Yêu cầu
LVD | EN60598-1 | An toàn đèn điện- yêu cầu chung và phương pháp thử
 | EN60598-2- X “X”=3 đèn Streetlight, “X”=5 đèn Flood… | An toàn đèn điện – yêu cầu cụ thể đối với từng loại đèn
 | EN 62493 | Đánh giá thiết bị chiếu sáng liên quan đến phơi nhiễm điện từ trường đối với con người
EMC | EN55015 | Tương thích điện từ trường- Yêu cầu nhiễu phát xạ
 | EN61547 | Tương thích điện từ trường- Yêu cầu nhiễu dẫn
 | EN61000-3-2 | Tương thích điện từ trường- Giới hạn tổng hàm lượng sóng hài dòng điện
 | EN61000-3-4 | Tương thích điện từ trường- Yêu cầu Flicker
ERP | EN62722-1 | Tính năng đèn điện- Yêu cầu chung
 | EN62722-2-1 | Tính năng đèn điện- Yêu cầu cụ thể đối với đèn điện LED (Panel, Downlight, ốp trần…)
RoHS | EN50581 | Yêu cầu hàm lượng các chất độc hại trong linh kiện, sản phẩm
Ghi chú: Các tiêu chuẩn EN hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC tương ứng

## Slide 5
CÁC TIÊU CHUẨN YÊU CẦU CE – Đèn LED có balat lắp liền
Chỉ dẫn | Tiêu chuẩn | Yêu cầu
LVD | EN62560 | Đèn LED có balat lắp liền- Yêu cầu về an toàn
 | EN 62493 | Đánh giá thiết bị chiếu sáng liên quan đến phơi nhiễm điện từ trường đối với con người
EMC | EN55015 | Tương thích điện từ trường- Yêu cầu nhiễu phát xạ
 | EN61547 | Tương thích điện từ trường- Yêu cầu nhiễu dẫn
 | EN61000-3-2 | Tương thích điện từ trường- Giới hạn tổng hàm lượng sóng hài dòng điện
 | EN61000-3-4 | Tương thích điện từ trường- Yêu cầu Flicker
ERP | IEC62612 | Đèn LED có balat lắp liên- Yêu cầu tính năng
RoHS | EN50581 | Yêu cầu hàm lượng các chất độc hại trong linh kiện, sản phẩm
Ghi chú: Các tiêu chuẩn EN hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC tương ứng

## Slide 6
CÁC TIÊU CHUẨN YÊU CẦU CE – Bộ điều khiển cho đèn LED
Ghi chú: Các tiêu chuẩn Châu Âu EN (ES) hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC tương ứng
Chỉ dẫn | Tiêu chuẩn | Yêu cầu
LVD | EN61347-1 | An toàn bộ điều khiền- Yêu cầu chung và phương pháp thử
 | EN61347-2- X “X”=13 driver cho đèn LED | An toàn đèn điện – yêu cầu cụ thể đối với từng loại đèn
 | EN 62493 | Đánh giá thiết bị chiếu sáng liên quan đến phơi nhiễm điện từ trường đối với con người
EMC | EN55015 | Tương thích điện từ trường- Yêu cầu nhiễu phát xạ
 | EN61547 | Tương thích điện từ trường- Yêu cầu nhiễu dẫn
 | EN61000-3-2 | Tương thích điện từ trường- Giới hạn tổng hàm lượng sóng hài dòng điện
 | EN61000-3-4 | Tương thích điện từ trường- Yêu cầu Flicker
ERP | EN62442-3 | Hiệu suất năng lượng của bộ điều khiển cho đèn LED
RoHS | EN50581 | Yêu cầu hàm lượng các chất độc hại trong linh kiện, sản phẩm

## Slide 7
CÁC YÊU CẦU CHỦ YẾU CHO SẢN PHẨM ĐƯỢC GHI NHÃN CE
Đối với các sản phẩm chiếu sáng, ghi nhãn CE có nghĩa là nhà sản xuất (hoặc người đại diện bán hàng) tự công bố sự phù hợp với các chỉ thị sau:
1. 2014/35/EU Low Voltage Directive (áp dụng từ 20/04/2016)
2. 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (áp dụng từ 20/04/2016)
3. 2009/125/EC Energy Related Products Directive
4. 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive
(Nguồn trích dẫn: Lighting Industry Association Limited (LIA), Technical Statement, UK.)
2014/35/EU Low Voltage Directive áp dụng cho các thiết bị điện thiết kế sử dụng với điện áp thay đổi từ 50V đến 1000V AC hoặc giữa 75V và 1500V DC với mục đích đảm bảo cho các thiết bị điện trên thị trường đáp ứng các yêu cầu bảo vệ sức khỏe và độ an toàn cho người, vật nuôi trong nhà và tài sản trong khi vẫn đảm bảo sự hoạt động của thị trường nội khối.
2009/125/EC Energy Related Products Directive thiết lập khung cho việc xây dựng các yêu cầu thiết kế thân thiện môi trường (ecodesign) đối với các sản phẩm liên quan điện năng (energy-related) với mục đích thúc đẩy sự lưu thông tự do cho các sản phẩm như vậy trong nội khối.

## Slide 8
II. Chỉ thị về các chất độc hại bị cấm RoHS
Điều khoản 4.1 của 2011/65/EU RoHS Directive (RoHS2) (áp dụng từ 02/01/2013 thay cho 2002/95/EC RoHS Directive (RoHS1) ) quy định:
- Các thiết bị điện và điện tử (EEE) đưa ra thị trường EU bao gồm cả các cáp, các bộ phận dự phòng để thay thế, tái sử dụng, hiện đại hóa các chức năng hoặc nâng cấp thiết bị không được chứa các chất độc hại sau với nồng độ theo trọng lượng trong các vật liệu đồng nhất (homogeneous materials) vượt quá:
Chì Pb (0,1 %); Thủy ngân Hg (0,1 %) (1000ppm) ; Cadmi Cd (0,01 %) (100ppm); Crom Cr (Hexavalent chromium) (0,1 %); Polybrominated biphenyls (PBB) (0,1 %); Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (0,1 %) (các chất làm chậm bắt lửa bị cấm) theo trọng lượng.
Chì trong hợp kim đồng ≤ 4,0% (40 000 ppm), ≤ 0,35% trong thép, ≤ 0,40% trong hợp kim nhôm.
Không áp dụng cho các thiết bị, linh kiện được miễn trừ theo Chỉ thị RoHS 2011/65/EU
Từ 22/7/2019 bốn chất độc hại mới sẽ được đưa vào Chỉ thị RoHS: Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)
Nguồn: - 2011/65/EU RoHS Directive; Guidance to RoHS 2011/65/EU, National Measurement & Regulation Ofice (UK); Guide to Using BOMcheck and EN 50581 to Comply with RoHS2 Technical Documentation Requirements , ENVIRON (UK).

## Slide 9
Hàm lượng các chất độc hại bị cấm sau 22/7/2019

## Slide 10
Nghĩa vụ của nhà sản xuất khi đưa thiết bị điện và điện tử (EEE) vào thị trường EU lần đầu tiên:
Đảm bảo việc thiết kế chế tạo sản phẩm tuân theo RoHS gồm từng vật liệu đồng nhất trong EEE.
Thiết lập các hệ thống kiểm tra sản xuất hiệu quả để đảm bảo sự tuân thủ và xem xét lại (review) chúng để đảm bảo sự tuân thủ của EEE theo thời gian.
Soạn thảo các tài liệu kỹ thuật minh chứng sự tuân thủ.
Hoàn thiện và đánh giá sự phù hợp với các quy định.
Chuẩn bị và công bố sự phù hợp.
Lưu giữ tất cả các tài liệu kỹ thuật và công bố sự tuân thủ trong 10 năm sau khi đưa sản phẩm vào thị trường.
Gắn nhãn CE lên sản phẩm cuối cùng.
Ghi nhãn EEE rõ ràng với loại, lô hay số seri để nhận biết.
Thiết lập các biện pháp để đảm bảo sự tuân thủ của EEE trong suốt đời của chúng.
Ghi tên, nhãn hàng lên sản phẩm và đóng gói.
Vào sổ đăng ký sản phẩm thu hồi và thông báo cho các thành viên chuỗi cung ứng sản phẩm đó của bạn.
Đảm bảo rằng bất kỳ EEE không tuân thủ các quy định sẽ phải đưa ra khỏi thị trường và thực hiện hoạt động sửa chữa để làm cho sản phẩm tuân thủ các quy định.
Thông báo cho NMRO về hoạt động sửa chữa mà bạn thực hiện để đảm bảo sự tuân thủ.
Cung cấp các tài liệu và bất kỳ thông tin gì mà NMRO yêu cầu.

## Slide 11
Định nghĩa
Thiết bị điện và điện tử (EEE) là bất kỳ thiết bị nào có điện áp không vượt quá 1000V AC và 1500V DC cần có dòng điện hoặc điện từ trường khi hoạt động, bao gồm cả các thiết bị sử dụng để sinh dòng điện, vận chuyển hoặc đo dòng hoặc các trường (điện, từ). EEE có thể là các thành phần hoặc bộ phận lắp ráp sử dụng trong sản phẩm cuối cùng. Các dây cáp và các phụ kiện dự phòng để sửa chữa, tái sử dụng, hiện đại hóa hoặc nâng cấp sản phẩm đều là EEE.
Vật liệu đồng nhất là vật liệu có một thành phần đồng nhất hoặc tổ hợp của các vật liệu (thiếc hàn, cao su, các vật liệu phủ, mạ, vật liệu cách điện,…) mà không thể phân tách thành các vật liệu thành phần bằng các tác động cơ học như vặn vít ra, cắt, tán, nghiền, mài mòn,…Đó cũng là bất kỳ thành phần (linh kiện) của sản phẩm cuối cùng mà không thể lấy đi hoặc tách ra bằng bất kỳ cách cơ học nào (vặn vít ra, cắt,…), ví dụ dây đồng và vỏ cáp ngoài là hai vật liệu đồng nhất tách biệt.

## Slide 12
Trách nhiệm và kiểm soát chất độc hại
- Người chịu trách nhiệm trước pháp luật về RoHS: nhà chế tạo, người đại diện hợp pháp của nhà chế tạo, người nhập khẩu và nhà phân phối (bao gồm cả người bán lẻ).
- Việc kiểm soát các chất độc hại bị cấm thường là khó trong sản phẩm cuối cùng nên cần kiểm soát chúng trong quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm
Quy tắc gắn nhãn CE:
Nhãn CE không được nhỏ hơn 5 mm
Nhãn CE phải rõ ràng, dễ thấy, không tẩy xóa được, bền lâu trên sản phẩm hoặc trên tấm ghi thông số của sản phẩm
Trong trường hợp nhãn CE không ghi hay gắn trên sản phẩm được do bản chất sản phẩm EEE, nó cần được gắn vào đóng gói và các tài liệu kèm theo

## Slide 13
Cấm sử dụng các chất độc hại đối với:
Các thiết bị gia dụng lớn và nhỏ
Các thiết bị IT và viễn thông
Các thiết bị chiếu sáng (gồm các bóng đèn điện (lightbulb) và các bộ đèn (luminare) dùng trong gia đình)
Các dụng cụ điện và điện tử (trừ các thiết bị, dụng cụ công nghiệp tĩnh (stationary) lớn)
Đồ chơi, thiết bị thể thao, giải trí
Thiết bị y tế
- Các thiết bị theo rõi và kiểm tra phi công nghiệp,….
Ngoại trừ cấm sử dụng các chất độc hại đối với các thiết bị :
- Thiết bị chế tạo dành riêng cho mục đích quân sự quân sự hoặc an ninh quốc gia.
Thiết bị thiết kế để đưa vào vũ trụ
Vận chuyển người hay hàng hóa
transport for people or goods
Nuôi cấy mô y tế
Các tấm pin mặt trời (sử dụng công cộng, trong thương mại, công nghiệp và khu nhà ở)
Thiết bị thiết kế đặc biệt dùng cho nghiên cứu triển khai (cho sử dụng chuyên nghiệp)
Các thiết bị công nghiệp lớn tĩnh hoặc lắp đặt cố định.
Thiết bị được thiết kế là một phần của một thiết bị được ngoại trừ

## Slide 14
Một số ngoại trừ liên quan đến đèn điện và bộ đèn điện (theo Energy Star Program)
Thủy ngân trong đèn CPF ≤ 2,5 mg cho đèn ≤ 23 W; ≤ 3,0 mg cho đèn ≥ 23W
Chì trong thủy tinh của ống đèn huỳnh quang ≤ 0,2% trọng lượng.
Chì trong loại thiếc hàn nhiệt độ nóng chảy cao (hợp kim trên cơ sở chì có ≥ 85% chì theo trọng lượng).
Các linh kiện điện và điện tử chứa chì trong thủy tinh hoặc gốm ngoại trừ gốm cách điện trong tụ điện, các linh kiện áp điện hoặc trong các hợp chất ma trận (matrix compound) thủy tinh hay gốm.
Cadmium và các hợp chất của nó trong các contact điện.
Chì trong thiếc để thực hiện kết nối điện giữa Die bán dẫn và đế bên trong đóng gói các mạch Flip-Chip tích hợp.
Chì trong các amalgam PbBiSn-Hg, PbInSn-Hg, PbSn-Hg trong các đèn compact rất tiết kiệm điện năng.
Cadmium trong các LED chuyển đổi màu II-VI (< 10 μg Cd trên mm2 diện tích phát sáng) sử dụng trong chiếu sáng rắn hay các hệ thống hiển thị.

## Slide 15
Xác suất có mặt của các chất độc hại bị cấm trong vật liệu và các thành phần (linh kiện) sử dụng trong các sản phẩm kỹ thuật điện (IEC/PAS 62596:2009 )
(L – Xác suất thấp, M- Xác suất trung bình, H- xác suất cao, N/A – không áp dụng)

## Slide 18
Underwriters Labolatories Inc. Tiêu chuẩn an toàn UL 8750 Tiêu chuẩn cho Thiết bị điốt phát quang (LED) sử dụng trong các sản phẩm chiếu sáng Lần xuất bản thứ nhất, 18 tháng 11 năm 2009
NỘI DUNG
GIỚI THIỆU
Phạm vi
Tổng quát
Định nghĩa
Nguồn cấp điện, nguồn nuôi LED và biến áp
KẾT CẤU
Xem xét về môi trường
Kết cấu cơ học
Kết cấu điện
TÍNH NĂNG
Thử nghiệm tính năng
Ghi nhãn
PHỤ LỤC A
Tiêu chuẩn đối với các thành phần

## Slide 19
Phạm vi
Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị LED là một phần không thể tách rời của một bộ đèn hoặc thiết bị chiếu sáng khác hoạt động trong dải 400-700 nm.
Sản phẩm chiếu sáng dự định lắp đặt trên mạch điện nhánh ≤ 600 V danh định và kết nối đến các nguồn điện cách ly như các máy phát điện, pin, pin nhiên liệu, pin mặt trời, và tương tự .
Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này bổ sung cho những tiêu chuẩn đối với sản phẩm khác gồm:
a) Đèn tín hiệu điện, UL 48,
b) Đèn điện cầm tay, UL 153,
c) Đèn dưới nước và Hộp nối chìm dưới nước, UL 676,
d) Chiếu sáng khẩn cấp và thiết bị cấp điện, UL 924,
e) Đèn chiếu sáng sân khấu, Studio, đèn thanh đầu nối, UL 1573,
f) Hệ thống đèn chiếu sáng thanh ray (track), UL 1574,
g) Đèn chiếu sáng, UL 1598,
h) Đèn ngủ cắm trực tiếp, UL 1786,
i) Hệ thống chiếu sáng cảnh quan thế thấp, UL 1838,
j) Đèn balast lắp liền và bộ chỉnh lưu cho đèn, UL 1993,
k) Hệ thống đèn đánh dấu đường vào ra, UL 1994, và
l) Hệ thống chiếu sáng thế thấp, UL 2108.

## Slide 20
Một số định nghĩa:
- TẤM RÀO CHẮN (Barrier) - Phần giới hạn sự tiếp cận đến các bộ phận đặt ra nguy cơ bị điện giật.
- MẠCH ĐIỆN, CẤP ĐỘ 2 - Mạch điện được nuôi bởi nguồn cách ly theo tiêu chuẩn cho thiết bị cấp điện Cấp độ 2, UL 1310, hoặc các yêu cầu Cấp độ 2 của tiêu chuẩn cho biến thế điện áp thấp, UL 5085-3.
- MẠCH GIỚI HẠN ĐIỆN NĂNG THẾ THẤP CÁCH LY (LVLE) - Mạch điện nuôi bởi nguồn điện không có kết nối điện trực tiếp giữa đầu vào và đầu ra (bởi biến thế hoặc thông qua bộ cách ly quang); nguồn nuôi có điện áp đầu ra đỉnh AC tối đa 42,4 V (30 V rms) hoặc 60 V DC; và dòng lối ra tối đa giới hạn:
a) Tối đa 8 amps cho 0-42,4 V đỉnh AC, hoặc 0-30 V DC hoặc
b) 150 / V amps, cho điện áp giữa 30-60 V dc.
- VỎ HỘP BAO (Enclosure), ĐIỆN - Phần của thiết bị nhằm hạn chế quyền tiếp cận vào phần hoạt động ở mức điện áp vượt quá Cấp độ 2 hoặc LVLE.
- VỎ HỘP BAO, CHÁY - Phần của các thiết bị được thiết kế để giảm thiểu sự lây lan của lửa hay ngọn lửa từ bên trong một sản phẩm.
Nguồn Cấp độ 2: điện áp lối ra max 42,4 V đỉnh AC, 60V DC ; Pmax = 660W; điện áp lối vào ≤ 600 V

## Slide 21
- VỊ TRÍ KHÔ - Vị trí không bị ẩm ướt thường xuyên, nhưng có thể bị ẩm ướt tạm thời, (v/d tòa nhà đang xây dựng), miễn là có sự thông khí đủ để ngăn ngừa sự tích tụ của độ ẩm.
- VỊ TRÍ ẨM - Vị trí bên ngoài hoặc bên trong hường xuyên hoặc định kỳ bị ngưng tụ hơi nước trong, trên hoặc gần các thiết bị điện, và bao gồm cả các vị trí được bảo vệ một phần.
- VỊ TRÍ ƯỚT - Vị trí trong đó nước có thể nhỏ giọt, bắn tung tóe, hoặc chảy vào các thiết bị điện.
- PHẦN KHÔNG CÓ ĐIỆN (Dead conductive) - Phần dẫn điện có hoặc không có cách điện cơ bản dưới điều kiện hoạt động bình thường không mang dòng điện, chỉ có thể mang dòng rò.
- PHẦN CÓ ĐIỆN NGUY HIỂM - Phần nằm trong một mạch đang hoạt động vượt quá nguy cơ điện giật, hoặc nguy cơ hạn chế hỏa hoạn.
- PHẦN CÓ ĐIỆN (Live part) - Phần dẫn điện có sự khác biệt điện thế đối với đất hoặc bất kỳ phần dẫn điện nào khác. Phần kết nối với dây dẫn nối đất (trung tính) của nguồn được coi là phần có điện
- NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT- Nguy cơ điện giật tồn tại giữa bất kỳ hai bộ phận dẫn điện hoặc giữa phần dẫn điện và đất nếu điện thế hở mạch đỉnh ac cao hơn 42,4 V (30 V rms) hoặc 60 V dc, và có dòng điện chạy giữa chúng vượt quá 0,5 mA như được xác định bởi thử nghiệm đo dòng rò.

## Slide 22
Các nguồn cấp điện, Nguồn nuôi (Driver) LED và Biến áp
- Nguồn cấp điện hoặc Nguồn nuôi (Driver) LED tuân thủ một trong các tiêu chuẩn sau được coi đáp ứng tiêu chuẩn này:
a) Thiết bị cấp điện Cấp độ 2, UL 1310,
b) Thiết bị Công nghệ Thông tin - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung, UL 60950-1
c) Thiết bị cấp điện khác hơn Cấp độ 2, UL 1012.
- Biến thế dùng cho thiết bị LED tuân thủ một trong những tiêu chuẩn sau sẽ đáp ứng tiêu chuẩn này:
a) Biến áp Thế thấp - Phần 1: Yêu cầu chung, UL 5085-1, Biến áp thế thấp - Phần 3: Biến áp Cấp độ 2 và Cấp độ 3, UL 5085-3,
b) Biến thế và Biến thế Động cơ sử dụng trong Audio-, radio và Truyền hình-Loại gia dụng, UL 1411,
c) Biến thế điện áp thấp - Phần 2: Biến thế dùng cho Mục đích chung, UL 5085-2, hoặc
d) Tiêu chuẩn cho Biến thế dùng cho Mục đích chung và Biến thế Công suất loại Khô, UL 1561.
- Nguồn cấp điện, bộ điều khiển (Driver) LED, hoặc biến thế sẽ phải được sử dụng trong giới hạn danh định đầu vào, đầu ra và các giới hạn danh định về môi trường.

## Slide 23
KẾT CẤU
Xem xét về môi trường
- Thiết bị dành cho các địa điểm khô không được cung cấp với bất kỳ thông tin như ghi nhãn, hướng dẫn, hoặc hình minh họa mà ngụ ý hoặc mô tả việc sử dụng ở địa điểm ẩm hoặc ướt.
- Thiết bị dành cho các địa điểm ẩm (hoặc ướt) sẽ phải:
a) Chịu sự thử nghiệm môi trường trừ khi tất cả các phần và đường nhỏ có điện trên hệ thống đi dây bảng mạch in được nhúng phủ hoặc phủ conformal, và
b) Đủ điều kiện được ghi nhãn là thích hợp cho các địa điểm ẩm, và không được cung cấp bất kỳ thông tin như ghi nhãn, hướng dẫn, hoặc hình minh họa mà ngụ ý hoặc mô tả việc sử dụng ướt.
- Thiết bị dành để sử dụng tại các địa điểm ướt :
a) Chịu sự thử nghiệm về môi trường trừ khi tất cả các phần và đường nhỏ có điện trên hệ thống đi dây bảng mạch in được nhúng phủ hoặc phủ conformal, và
b) Nếu được cung cấp với một vỏ hộp bao polymer mà tuân thủ các phơi sáng UV và Thử nghiệm Va đập lạnh theoTiêu chuẩn Vật liệu polymer sử dụng trong Đánh giá Thiết bị điện, UL 746C, và
c) Có đủ điều kiện để được ghi nhãn là thích hợp cho nơi ướt.

## Slide 24
Kết cấu cơ khí
Tổng quát
-Thiết bị sử dụng trong một ứng dụng ở trên phải tuân thủ các yêu cầu kết cấu cơ khí của tiêu chuẩn đó. Nếu ứng dụng không được xác định, hoặc nếu tính năng kết cấu đặc thù không nằm trong tiêu chuẩn đã được xác định, thiết bị sẽ phải tuân theo các yêu cầu kết cấu cơ khí ở phần này.
- Vỏ hộp bao của thiết bị có tác dụng ngăn ngừa sự tiếp xúc với các phần không được cách điện mà dẫn tới nguy cơ bị điện giật, kiềm chế bất kỳ ngọn lửa nào khởi phát bên trong thiết bị và ngăn ngừa sự hư hỏng cơ học đối với các bộ phận bên trong.
- Các mạch điện có nguy cơ bị điện giật hoặc cháy phải có vỏ hộp bao phù hợp TC này.
- Các mạch điện không liên quan đến nguy cơ bị điện giật hoặc cháy sẽ không cần vỏ hộp bao. Các mạch điện hoạt động trong mức Cấp độ 2 hoặc LVLE không cần phải được bao bọc.
- Keo kết dính dùng để bảo đảm gắn chặt hộp vỏ bao của một sản phẩm có nguy cơ bị điện giật hoặc cháy phải có thử nghiệm hỗ trợ kết dính. Các kỹ thuật hàn, chẳng hạn như gắn dung môi xi măng, hàn siêu âm, cảm ứng điện từ, và hàn nhiệt được cho phép mà không cần thử nghiệm.

## Slide 25
Ngoại lệ: Phần của vỏ hộp bao tuân thủ các thử nghiệm độ bền cơ học cho các vỏ hộp kim loại không cần phải tuân theo các độ dày quy định trong bảng
Độ dày tối thiểu của vỏ hộp bao thiết bị phụ thuộc vào loại kim loại làm vỏ hộp

## Slide 26
- Tất cả các bộ phận kim loại bằng sắt phải được bảo vệ chống ăn mòn bằng sơn, phủ. Đồng, nhôm, hợp kim đồng, nhôm, thép không gỉ, và các vật liệu tương tự không cần phải có sự bảo vệ chống ăn mòn.
- Lớp phủ bảo vệ không cần phải được áp dụng cho các phần của vỏ hộp bao thép khi:
a) Bên trong của vỏ hộp bao hoàn toàn được điền đầy bởi hợp chất nhúng phủ (potting compound).
b) Các bề mặt kim loại phẳng được kẹp chặt với nhau, hoặc
c) Ở nơi như vòng bi, bề mặt trượt của một bản lề hoặc trục, chân bản lề, và các bộ phận tương tự.
Bảo vệ dây dẫn
- Dây dẫn đi vượt qua các cạnh hoặc qua các lỗ kim loại phải được bảo vệ khỏi sự tiếp xúc với các cạnh hoặc được bảo vệ không bị cắt và mài mòn. Bảo vệ khi tấm kim loại dày < 1,1 mm (0,042 in):
a) Cuộn cạnh của kim loại với không ít hơn 120 độ, hoặc
b) Ống lót hoặc vòng đệm bằng vật liệu khác so với cao su với bề dày ít nhất 1,2 mm (0,047 in), hoặc
c) Ống lót thủy tinh dày ít nhất 0,25 mm (0.010 in).
Vật liệu polymer dùng cho vỏ hộp bao và cách điện
- Vật liệu polymer phải có chỉ số nhiệt tương đối (RTI), hoặc chỉ số nhiệt chung về điện, cơ học va đập và cơ học sức bền như quy định trong tiêu chuẩn cho Vật liệu nhựa polymer - Sử dụng trong Đánh giá Thiết bị điện, UL 746C, là bằng hoặc lớn hơn nhiệt độ đo được trong quá trình thử nghiệm nhiệt độ .

## Slide 27
Các yêu cầu đối với vỏ hộp bao bằng nhựa

## Slide 28
Các lỗ mở trên vỏ hộp bao (Enclosure openings)
- Ngoại trừ cho kết nối cấp điện, các lỗ mở (open holes) sẽ không được cho phép trong bất kỳ bề mặt nào của một vỏ hộp bao chống cháy hoặc điện giật (có ngoại lệ).
- Các lỗ mở được phép cho các thiết bị không lắp đặt trong một không gian kín. Đường nhìn thấy tới các thành phần là lõi và cuộn dây để hở phải được che hắt hoặc có vách ngăn.
Hợp chất nhúng phủ
- Hợp chất nhúng phủ (potting) phải không bị rò rỉ, nhỏ giọt, hoặc thoát ra khỏi thiết bị trong điều kiện thử nghiệm,và không được vượt quá chỉ số nhiệt tương đối của nó (RTI) trong khi thử nghiệm nhiệt độ.
- Hợp chất nhúng phủ nhựa đường (asphalt) phải có nhiệt độ thấp hơn ít nhất là 15°C (27°F) dưới điểm làm mềm của nó mà được xác định bằng các phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn đối với điểm mềm hóa của loại nhựa có nguồn gốc từ Cửa hàng Naval bằng thiết bị Vòng và Quả cầu (Ring-and-Ball), ASTM E28.

## Slide 29
Kết cấu điện
- Thiết bị sử dụng trong một ứng dụng được xác định theo một trong các tiêu chuẩn quy định tại 1.3 sẽ phải tuân thủ các yêu cầu cấu trúc điện của tiêu chuẩn đó. Nếu một ứng dụng được xác định, hoặc nếu một tính năng cấu trúc đặc thù là không nằm trong tiêu chuẩn được xác định, thiết bị phải tuân thủ theo các yêu cầu cấu trúc điện của phần này.
- Phần mang dòng điện sẽ phải là bạc, đồng, hợp kim đồng, sắt mạ hoặc thép, thép không gỉ, hoặc hợp kim chống ăn mòn khác chấp nhận được cho các ứng dụng. Phần có điện không có cách điện phải được bảo đảm để nó không xoay hoặc dịch chuyển vị trí, nếu chuyển động như vậy dẫn tới kết quả là giảm khoảng cách (điện) xuống dưới các giá trị tối thiểu chấp nhận được.
- Ma sát giữa các bề mặt là không thể chấp nhận như một phương tiện để ngăn chặn việc dịch chuyển hoặc xoay của phần có điện nhưng long đen hãm là chấp nhận được.
Khả năng tiếp cận
Phần có điện có nguy cơ điện giật sẽ được bố trí sao cho không thể tiếp cận được khi sử dụng đầu dò khớp nối nếu áp dụng một lực không vượt quá 4,45 N (1 lbf).

## Slide 30
- Tấm rào chắn cách điện ngăn tiếp cận đến phần có điện không được mỏng hơn 0,71 mm (0,028 in)
- Tấm rào chắn cách điện kết hợp với không ít hơn một nửa khoảng cách cần thiết qua không khí được cho phép dày dưới 0,71 mm (0,028 in), nhưng không ít hơn 0,33 mm (0,013 in) nếu rào chắn hoặc lớp lót là vật liệu cách điện mà:
Chịu được độ ẩm,
Độ bền cơ học chấp nhận được nếu bị phơi ra hay bằng cách tương tự để phải chịu hư hại cơ học,
Được giữ một cách tin cậy tại chỗ, và
Đặt vào vị trí không bị ảnh hưởng xấu bởi hoạt động của thiết bị - đặc biệt là phóng điện hồ quang.
- Tấm rào chắn cách điện trong mạch thứ cấp, nơi điện thế không lớn hơn 50 V được phép dày ít hơn 0,71 mm (0,028 in) nhưng không ít hơn 0,25 mm (0.010 in) nếu nó đáp ứng điều kiện a-c.
- Tấm rào chắn cách điện được phép có độ dày dưới 0,71 mm (0,028 in) nếu được đánh giá tách biệt như là rào chắn nội bộ phù hợp với các tiêu chuẩn Đánh giá Vật liệu polymer - Sử dụng trong Thiết bị Điện, UL 746C, và có đặc điểm tương đương với sợi lưu hóa có độ dày cách điện 0.71mm (0,028 in).

## Slide 31
Đi dây nội bộ
- Đi dây nội bộ (internal wiring) bao gồm các dây dẫn cách điện có độ bền cơ học, có tính chất chịu được điện áp đánh thủng điện môi và có dòng tải danh định cho ứng dụng.
- Mỗi mối nối và kết nối phải được bảo đảm chắc chắn về mặt cơ học, cung cấp tiếp xúc điện đáng tin cậy và phải có lớp cách điện ít nhất là tương đương với điện áp liên quan trừ khi khoảng cách cố định chấp nhận được duy trì giữa mối nối và tất cả các bộ phận mang dòng không cách điện khác với các điện thế khác nhau cũng như các phần kim loại không mang dòng khác.
Các kết nối điện và cơ học giữa một dây dẫn và bất kỳ mạch nào hoạt động vượt quá giới hạn Cấp độ 2 hoặc LVLE phải được chứa trong một vỏ bao bọc và không thể tiếp cận phù hợp.
Ngoại lệ : Kết nối hàn sóng không cần giữ thêm cơ học, kết nối mối hàn được bao phủ bởi epoxy sau khi hàn, dây dẫn hàn xuyên lỗ; các linh kiện hàn dán bề mặt SMD và các thành phần nhỏ không có chân dẫn tích hợp được coi là được giữ chắc chắn về cơ học; các ổ cắm đầu nối (connector receptacle) gắn trên bề mặt và các đầu nối kết hợp với các dây dẫn không được giữ chắc cơ học sẽ được chấp nhận trong các ứng dụng nếu các dây dẫn này không bị dịch chuyển sau khi lắp ráp; kết nối hàn được cấp dòng bởi một nguồn điện Cấp độ 2 hoặc LVLE không yêu cầu thêm sự giữ cơ học nếu sự tách rời sẽ không làm giảm các khoảng cách điện đối với các mạch cấp độ khác 2 hoặc khác LVLE xuống dưới các khoảng cách yêu cầu ,….

## Slide 32
- Dây dẫn phải tối thiểu là 18 AWG (0,82 mm2), có điện áp, dòng điện, nhiệt độ và các điều kiện phục vụ nằm trong danh định đối với hoạt động bình thường.
- Dây dẫn có kích thước nhỏ hơn 18 AWG (0,82 mm2) nhưng không nhỏ hơn 24 AWG (0,21 mm 2) được phép dưới các điều kiện sau đây:
a) Nếu hoàn toàn được bao bọc kín,
b) Nếu không bị dịch chuyển trong điều kiện sử dụng bình thường, và
c) Nằm trong cuộn thứ cấp của biến áp hoặc trong một mạch có chứa các linh kiện trạng thái rắn.
- Các dây dẫn có kích thước nhỏ hơn được phép khi các dây dẫn này chỉ nằm trong các mạch Cấp độ 2 hoặc các mạch LVLE cách ly và chúng được tách biệt vật lý khỏi tất cả các mạch cấp độ khác 2 hoặc các mạch LVLE không cách ly khác như bằng tấm rào chắn hoặc bằng khoảng cách đáng tin cậy cố định tối thiểu 6,4 mm (0,25 in).

## Slide 33
Kết nối cấp điện và ra tải
Kết nối ống dẫn (conduit):
- Thiết bị dự định kết nối với mạch điện lưới nhánh phải được cung cấp với hoặc là các dây dẫn dùng cho đi dây hiện trường (field-wiring) tuân theo dây dẫn và các kết cuối đi dây hiện trường.
- Kết nối tới hệ thống đi dây cố định (vĩnh viễn) phải được thực hiện bằng phương tiện ống dẫn.
Các lỗ mở (opening) không có ren dành cho ống dẫn và các khu vực xung quanh lỗ mở phải được thực hiện theo yêu cầu trong Bảng :
Bảng kích thước của các lỗ mở không có ren cho ống dẫn và đường kính vùng xung quanh lỗ mở

## Slide 34
Lỗ mở có ren cho ống dẫn phải tuân theo Bảng Đường kính của lỗ mở có ren. Khi taro ren xuyên suốt, lỗ mở phải có ít nhất 3,5 vòng nhưng không quá 5 vòng ren và tuân theo đường kính mặt phẳng không bị cản trở tối thiểu trong Bảng bên trên để phù hợp với ống lót ống dẫn. Khi không taro ren xuyên suốt, lỗ mở phải có ít nhất 5 vòng ren.
Bảng Đường kính của lỗ mở có ren

## Slide 35
Kết cuối đi dây hiện trường
- Loại ép áp lực hay ốc vít giữ dây là phù hợp.
- Kết cuối dây dẫn nối đất (grounded) của một nguồn cấp điện ac cơ bản phải là kim loại màu trắng hoặc bạc hoặc được đánh dấu bằng các từ "TRUNG TÍNH", "N", "W" hoặc "trắng".
- Kết cuối dây dẫn nối đất (grounding) phải có đầu màu xanh lá cây, hoặc khu vực tiếp giáp trực tiếp với kết cuối sẽ phải được đánh dấu bằng một trong các chữ viết tắt sau: G hoặc GR, GRD GND, GRND, GROUND , .
- Kết cuối của nguồn cấp điện dc phải được đánh dấu bằng ký hiệu "-" và "+" bên trên hoặc ngay sát với các kết cuối cấp điện.
- Nếu dịch chuyển của dây dẫn giữ cố định có thể có nguy cơ điện giật hoặc giảm khoảng cách điện, kết cuối tấm dẹt có lỗ ren cho ốc vít giữ dây hoặc đinh tán phải bằng đồng thau hoặc kim loại khác sắt, hoặc thép mạ, có độ dày ≥ 0,76 mm, có ≥ 2 vòng ren cho các ốc vít (ngoại lệ khi ít hơn 2 vòng ren hoạc tấm dẹt có độ dày < 0,76 mm nếu chịu được thử nghiêm) .
- Ốc vít hoặc đinh tán giữ dây phải có D ≥ 3,5 mm (No. 6) và ≤ 32 vòng ren trên mỗi 25,4 mm , phải bằng đồng thau, hoặc sắt mạ hay thép. Kết cuối đinh tán phải ngăn sự xoay bằng phương tiện khác hơn so với ma sát giữa các bề mặt tiếp xúc, long đen hãm hoặc tương tự ngăn xoay được xác định bởi thử nghiệm độ chắc chắn của kết cuối đầu.

## Slide 36
Kết cuối chân cắm (push-in)
Kết cuối chân cắm cho kết nối dây dẫn cấp điện sẽ chỉ cho phép sự kết cuối dây dẫn mạch điện nhánh cấp điện cho nguồn nuôi. Sự tăng nhiệt độ của kết cuối chân cắm không được vượt quá 30 ° C trong khi thử nghiệm nhiệt độ.
Kết nối bằng dây nguồn và các thiết bị cắm trực tiếp
a) Kết nối dây nguồn hoặc cắm trực tiếp với dây đầu ra kết nối với thiết bịb) Dây nguồn cấp điện và phích cắm tích hợp được phân cực hoặc loại phích cắm tiếp đất.
Dây nguồn mềm (linh hoạt) gồm ba dây dẫn với dây đất phải ghi nhãn dây dẫn để phân biệt dây dẫn nối đất tham chiếu hay trung tính (grounded) và dây nối đất (grounding). Dây nguồn có vỏ bọc như loại SJT có dây dẫn nối đất (grounding) có vỏ màu xanh lá cây hoặc màu xanh lá cây với một sọc màu vàng và dây dẫn nối đất tham chiếu (grounded) phải có màu trắng hoặc màu xám.
- Dây nguồn cấp điện tối thiểu phải là 18 AWG (0,82 mm2 ), có chiều dài tối thiểu 1,5 m (5 ft).
.- Dây nguồn dùng cho địa điểm khô chỉ được là loại SP-2, loại SPE-2, loại SPT-2, hoặc loại nặng hơn. Dây nguồn cấp điện trên sản phẩm dành cho sử dụng trong địa điểm ướt được phân loại bổ sung để sử dụng ngoài trời bằng cách ghi nhãn trên bề mặt "W" hoặc "Chống nước."

## Slide 37
- Khi một nút trong dây nguồn cấp điện mềm dùng giảm nhẹ sức căng, bề mặt mà trên đó nút tiếp xúc hay chống đỡ phải không được có gờ, vây, cạnh sắc, và những chỗ nhô ra mà có thể làm hỏng vỏ cách điện trên dây.
- Dây nguồn cấp điện sẽ được cung cấp với một ống lót tại điểm mà dây đi qua lỗ mở trên vỏ hộp bao kim loại hoặc qua một lỗ không tròn của một vỏ hộp bao polyme. Các ống lót sẽ là phi kim loại nếu dây là loại SVT hoặc nhẹ hơn.
Các phích cắm đi kèm của thiết bị kết nối bằng dây nguồn phải chịu được dòng 15 hoặc 20A và tuân theo tiêu chuẩn cho phích đi kèm và ổ cắm, UL 498, hoặc UL 817.
Các kết nối đâm xuyên lớp cách điện
- Các thiết bị sử dụng các kết cuối đâm xuyên lớp cách điện (insulation-piercing terminal) dự định sử dụng cho dây dẫn mềm (linh hoạt) hoặc bó cáp hoạt động vượt quá các giới hạn Cấp độ 2 hoặc LVLE sẽ chỉ được lắp ráp trong nhà máy.
- Dây mềm (linh hoạt) và dây điện cho các kết nối đâm xuyên cách điện sẽ phải có nhiệt độ danh định tối thiểu 105°C (221°F).
- Các thiết bị hoạt động vượt quá các giới hạn Cấp độ 2 hoặc LVLE và dự định cho các kết nối đâm xuyên cách điện phải chịu các thử nghiệm điều kiện chu trình nhiệt cho kết nối đâm xuyên cách điện và tuân thủ các thử nghiệm nhiệt độ .

## Slide 38
Sự ngăn cách các mạch
- Các dây dẫn có cách điện của các mạch khác nhau mà có thể tiếp xúc với nhau, bao gồm cả các dây trong hộp hay ngăn kết cuối, phải có độ cách điện danh định đối với điện thế cao nhất trong các điện thế trên mạch hoặc được phân cách tối thiểu là 6,44 mm (0,25 in).
-Các thiết bị có các kết nối hiện trường cho các mạch Cấp độ 2 hoặc LVLE bên trong vỏ bao ngăn đi dây, sự phân cách khỏi các mạch Cấp độ khác 2 hoặc LVLE sẽ được cung cấp bằng các lối vào tách biệt đối với đi dây Cấp độ 2 hoặc LVLE và khác Cấp độ 2, hoặc bằng cách định tuyến đáng tin cậy các dây dẫn bên trong thiết bị, hoặc bằng các tấm rào chắn.
- Sự phân tách các dây dẫn cách điện có thể được thực hiện bằng cách kẹp, định tuyến, tấm rào chắn, hoặc các phương tiện tương đương mà cung cấp sự tách biệt đáng tin cậy khỏi các phần có điện được cách điện hay không được cách điện của các mạch khác nhau.

## Slide 39
Các vật liệu cách điện
- Các phần tích hợp như các vòng đệm và ống lót cách điện và các chân đế hoặc các bộ phận hỗ trợ để gắn các phần có điện, sẽ phải là các vật liệu chống ẩm và không bị hư hại bởi nhiệt độ và các ứng suất mà chúng phải chịu trong điều kiện sử dụng thực tế.
- Vật liệu cách điện phải được đánh giá cho các ứng dụng phù hợp với các tiêu chuẩn cho các Vật liệu polymer - Sử dụng trong Đánh giá Thiết bị điện, UL 746C, đối với:
a) Độ bền cơ học,
b) Khả năng kháng nguồn mồi lửa,
c) Độ bền điện môi,
d) Điện trở cách điện,
e) Các tính chịu nhiệt trong cả điều kiện già hóa và không già hóa,
f) Mức độ mà nó bao phủ,
g) Khả năng kháng ẩm nếu thiết bị khác loại sử dụng cho địa điểm khô, và
h) Bất kỳ tính năng nào khác ảnh hưởng đến nguy cơ cháy và điện giật.

## Slide 40
Các bảng mạch in đi dây
- Các đường dẫn điện phải được gắn chặt với đế đối với chiều rộng dây dẫn tối thiểu và diện tích không bị đục lỗ tối đa theo yêu cầu của tiêu chuẩn cho Bảng mạch in đi dây, UL 796,
Ngoại lệ: Các bảng mach in bọc trong hợp chất nhúng phủ được phép vượt quá giới hạn trên
b) Nhiệt độ được đo trong thử nghiệm nhiệt độ không được vượt quá nhiệt độ danh định (RTI) của đế theo tiêu chuẩn cho Vật liệu polymer UL 746B.
c) Tính chất dễ cháy của bảng mạch in đi dây phải ≥ V-1 theo Tiêu chuẩn thử nghiệm cho tính dễ cháy của các vật liệu nhựa, UL 94.
Ngoại lệ: Mạch được cấp điện bởi nguồn Cấp độ 2 hoặc LVLE không cần phải tuân theo.
- Đối với các thành phần (linh kiện) gắn dọc theo các cạnh bảng mạch in đi dây, các khe hở thoáng không khí (clearances) giữa các phần có điện không được cách điện có phân cực ngược nhau, các phần có điện không được cách điện và phần không có điện mà có thể được nối đất hoặc phần kim loại phơi lộ mà có thể tiếp xúc phải được xem xét sự dịch chuyển có thể có của các thành phần (linh kiện) và của chính bảng mạch in đi dây. Khi áp dụng các giới hạn trong Bảng dưới, bảng mạch in đi dây phải được định vị khi sự dịch chuyển là có thể theo hướng nhận được khe hở thoáng không khí nhỏ nhất giữa các phần đang bàn đến.

## Slide 41
Khoảng cách trên bảng mạch in đi dây và đối với các linh kiện gắn trên bảng mạch

## Slide 43
Các khoảng cách điện
- Khoảng cách tối thiểu đối với các kết cuối mạch cấp điện nhánh và khác với cấp điện nhánh đi dây hiện trường, giữa các phần có điện không được cách điện có phân cực ngược nhau, giữa phần có điện không cách điện và phần kim loại không có điện nối đất, và giữa phần có điện không cách điện và phần kim loại không có điện có thể tiếp cận được sẽ phải phù hợp với 2 Bảng dưới.
Bảng khoảng cách đối với các kết cuối điện mạch cấp điện nhánh

## Slide 44
Bảng khoảng cách tối thiểu cho các kết cuối khác với kết cuối mạch cấp điện nhánh đi dây hiện trường
Dây dẫn phủ sơn êmay và màng phủ tương tự được xác định là phần có điện không cách điện.
- Các khoảng cách giữa mạch lối ra và phần kim loại không có điện cho mạch đất tham chiếu được xác định dựa trên điện áp hở mạch tối đa so với đất.
- Các phần phải chịu chuyển động tương đối so với các bộ phận khác sẽ được định vị trong định hướng nghiêm trọng nhất của chúng trước khi đo các khoảng cách, trừ khi chúng được giữ chắc chắn tại chỗ.

## Slide 45
Các linh kiện bảo vệ
- Linh kiện bảo vệ gồm vật liệu eutectic, cầu chì, bảo vệ quá dòng và quá nhiệt độ, bảo vệ quá nhiệt, và các linh kiện tương tự nhằm ngắt hoặc hạn chế dòng điện là kết quả của tình trạng quá tải.
- Linh kiện bảo vệ trong mạch sơ cấp thì không được kết nối với dây dẫn trung tính (nối đất) trừ khi các linh kiện đồng thời làm ngắt các dây dẫn cấp nguồn nối đất và không nối đất.
- Linh kiện bảo vệ quá dòng không tiếp cận được để sửa đổi hoặc không được hoán đổi cho nhau với một linh kiện có dòng danh định cao hơn.
- Việc xác định loại cầu chì và số ampe danh định sẽ được ghi nhãn ở trên hoặc vùng lân cận với đế giữ cầu chì.
- Linh kiện bảo vệ quá dòng bằng vật liệu eutectic hoặc đường dẫn (trace) trên bảng mạch in đi dây sẽ phải được tráng conformal hoặc nhúng phủ và thử nghiệm dòng ngắn mạch hạn chế theo tiêu chuẩn Đèn huỳnh quang- Chấn lưu đèn, UL 935.

## Slide 46
Cách điện của cuộn dây (Cách điện cho biến áp)
- Cách điện giữa các dây sơ cấp không cách điện :
Giấy cách điện được tẩm sáp hoặc xử lý cách khác để chống lại sự hấp thụ độ ẩm, chiều dày tổng ≥ 0,305 mm (0,012 in) hoặc
Vật liệu cách điện khác có thế đánh thủng ≥ 2500 V cho độ dày sử theo tiêu chuẩn cho các nguồn cấp điện Cấp độ 2, UL 1310.
- Cách điện giữa các cuộn dây sơ cấp và thứ cấp; giữa cuộn dây sơ cấp và lõi :
a) Giấy cách điện như trên, hoặc
b) Vật liệu polyme đúc dạng cuộn dây hoặc bô bin dày ≥ 0,644 mm (0,025 in), hoặc
c) Loại khác vật liệu polyme đúc có thế đánh thủng ≥ 2500 V cho độ dày sử dụng .
- Cách điện giữa các kết nối dây với cuộn sơ cấp và hộp bao kim loại :
a) Giấy cách điện như trên nếu được sử dụng kết hợp với một khoảng cách không khí không ít hơn một nửa quy định, hoặc
b) Giấy cách điện trên có tổng chiều dày ≥ 0,71 mm (0,028 in) khi cách điện tiếp xúc với vỏ hộp bao vây, hoặc
c) Cách điện có thế đánh thủng ≥ 2500 V với độ dày sử dụng cho (a) và 5000 V cho (b).
( có ngoại lệ)

## Slide 47
TÍNH NĂNG
Các thử nghiệm tính năng
Thiết bị sử dụng trong ứng dụng được xác định theo một trong các TC (1.3) phải theo tiêu chuẩn đó. Nếu một ứng dụng xác định, hoặc an toàn liên quan của thiết bị không được đề cập bởi một TC xác định, sẽ theo TC này
Tất cả các phép đo điện phải được thực hiện:
a) Trong một căn phòng không có gió lùa,
b) Nhiệt độ môi trường 25 ± 5oC (77 ± 9oF) trừ khi cao hơn quy định bởi nhà SX
c) Thiết bị kết nối với một nguồn điện có tần số danh định và trong vòng 5% của điện áp danh định ghi trên nhãn.
Thử nghiệm đầu vào
- Dòng điện lối vào (hoặc công suất,) của mô-đun, hoặc gói LED ≤ 110 % danh định của thiết bị khi hoạt động ở điện áp lối vào danh định.
- Dòng điện lối vào (hoặc công suất) của nguồn nuôi LED ≤ 110 % danh định khi hoạt động ở điện áp đầu vào danh định và cấp cho tải danh định.

## Slide 48
Thử nghiệm nhiệt độ
- Nhiệt độ không được vượt quá các giới hạn ở Bảng dưới trong quá trình hoạt động của thiết bị. T môi trường thử nghiệm 40oC cho thiết bị LED trong bộ đèn; 25oC cho các trường hợp khác.
Thiết bị nhúng phủ cần áp cặp nhiệt điện vào các thành phần bên trong trước khi nhúng phủ.
- Nhiệt độ trên bất kỳ bề mặt nào bên trong một ngăn (hộp) kết cuối tại Ta = 25oC phải ≤ 60°C, trừ khi thiết bị được ghi nhãn tối đa 75°C hoặc 90 ° C .
- Thiết bị cho các ứng dụng từ xa được thử nghiệm trong nhiệt độ không khí môi trường xung quanh 25°C (77°F). Thử nghiệm nhiệt độ có thể được thực hiện tại Ta = 20 - 30 ° C (68-86 ° F) và sự thay đổi so với 25 ° C có thể được cộng vào hoặc trừ đi từ số đọc nhiệt độ quan sát được.
- Trung bình của hai hay nhiều giá trị đọc trên cặp nhiệt điện là nhiệt độ không khí bên trong hộp vỏ bao. Cặp nhiệt điện phải được bố trí sao cho phần cảm ứng nhiệt độ cách đáy của hộp vỏ bao 76,2 mm (3 in), và ≥ 76,2 mm (3 in) kể từ vách tường gần nhất.
- Thử nghiệm này được tiếp tục cho đến khi nhiệt độ không đổi nhận được. Nhiệt độ được coi là không đổi, nếu:
a) Các thử nghiệm đã được thực hiện trong ít nhất là 3 giờ, và
b) Ba số đọc liên tiếp, lấy trong 15 phút một, có sự khác nhau trong vòng 1 ° C và không tăng tiếp.

## Slide 49
Bảng nhiệt độ tối đa cho phép trên các thành phần thiết bị

## Slide 50
- Dây cặp nhiệt điện phải ≤ 24 AWG (0.21 mm2) và ≥ 30 AWG (0,05 mm2 ). Cặp nhiệt điện Fe (30 AWG (0,05 mm2 )) - Constantan (Type J), (mang tính chứng nhận ); cromen-alumel (Type K) hoặc đồng-Constantan (Type T) có thể sử dụng.
- Nhiệt độ trên cuộn dây có thể đo bằng cặp nhiệt điện hoặc bằng sự thay đổi của điện trở (so sánh điện trở của cuộn dây ở nhiệt độ cần đo với điện trở của nó tại nhiệt độ đã biết) -
TH - nhiệt độ cuộn dây lúc cuối thử nghiệm, °C; RH (RC) là điện trở cuộn dây ở lúc cuối (bắt đầu) thử nghiệm, Ω;; k - hằng số ( = 234,5 cho Cu, = 225,0 cho Al); AC = Ta của cuộn dây lúc bắt đầu thử nghiệm, °C (Ta thường là 25oC, cao hơn nếu trong lò) ; AH = Ta lúc cuối của thử nghiệm khi RH được đo, °C.
- Cần ngắt điện cho cuộn dây ngay trước khi đo RH , lấy vài số đo trong khoảng thời gian ngắn (30 giây, cách nhau 5 giây một ). Đường cong điện trở là hàm theo thời gian được ngoại suy cho giá trị RH lúc tắt máy.

## Slide 51
Thử nghiệm điện áp đánh thủng điện môi
- Thiết bị phải chịu được trong 1 phút, mà không bị đánh thủng, điện áp thử nghiệm quy định tại bảng dưới với V là điện áp AC (rms) tối đa giữa các phần được thử nghiệm. Nếu có dòng rò điện dung vượt quá mức, các tụ điện được phép loại bỏ đi hay thử nghiệm có thể được thực hiện bằng cách sử dụng điện thế DC gấp1,414 lần điện thế AC
- Thiết bị thử nghiệm chịu điện áp đánh thủng điện môi phải sử dụng một biến áp 500-VA hoặc công suất lớn hơn và có điện áp đầu ra biến đổi, chủ yếu là dòng điện hình sin hoặc một chiều liên tục. Điện thế áp dụng sẽ được tăng từ không đến mức độ thử nghiệm về căn bản với tốc độ đồng đều, và phải được giữ ở mức đó trong 1 phút.

## Slide 52
Thử nghiệm bất bình thường
Tổng quát
- Mỗi thử nghiệm tiến hành trên một mẫu riêng biệt (hoặc nhiều hơn nếu cần)
- Các phương tiện nối đất nếu có phải nối đất bằng cầu chì 3-A loại không trễ theo thời gian, mẫu được bọc bằng hai lớp vải thưa, được cấp điện áp và tần số danh định. Mạch cấp điện nối tiếp với cầu chì (loại trễ theo thời gian) 20 A, (cầu chì không ngắt trong thời gian ít hơn 12 s khi mang dòng 40 A).
- Sau khi kết thúc thử nghiệm, mẫu được làm mát đến nhiệt độ phòng và thử nghiệm điện áp đánh thủng điện môi sẽ được lặp lại.
- Nguy cơ cháy hoặc sốc điện được coi là tồn tại với bất kỳ kết quả như sau:
a) Cầu chì nối đất bị hở mạch,
b) Vải bị đốt thành than,
c) Ngọn lửa hoặc vật liệu nóng chảy thoát ra từ mẫu thử,
d) Đánh lửa hoặc nhỏ giọt của hợp chất (tàn lửa) từ mẫu,
e) Để lộ ra các phần có điện mà đặt ra nguy cơ điện giật .
f) Bị đánh thủng khi thử nghiệm điện áp đánh thủng điện môi sau đó.

## Slide 53
Thử nghiệm sự hỏng của thành phần (linh kiện)
- Thiết bị sẽ không thể hiện nguy cơ cháy hoặc điện giật khi ngắn mạch mô phỏng được áp đặt trên tụ điện hoặc các linh kiện bán dẫn.
Ngoại lệ: Mạch trong đó các mức công suất tối đa đã được xác định không vượt quá 50 W không cần phải được đánh giá đối với sự hỏng linh kiện.
- Các linh kiện được cấp điện bởi nguồn Cấp độ 2 hoặc LVLE không cần thử nghiệm này.
- Mỗi tụ điện và linh kiện bán dẫn là phải được làm ngắn mạch, từng linh kiện một (một lỗi trên một thử nghiệm). Mỗi thử nghiệm sẽ tiếp tục cho đến khi hoặc là linh kiện không còn hoạt động tiếp, hoặc cho đến khi các điều kiện là ổn định một cách rõ ràng (được xác định bởi không có sự thay đổi có thể nhìn thấy hay sự tăng nhiệt phát hiện được) trong ít nhất 30 phút.

## Slide 54
Thử nghiệm tải lối ra
- Nguồn nuôi (driver) hoặc mô-đun điều khiển LED sẽ không thể hiện nguy cơ cháy hoặc điện giật khi chịu các thử nghiệm sau.
- Trong khi thử nghiệm, mạch điện bảo vệ là một phần của thiết bị phải giữ nguyên trong mạch, cầu chì có thể thay thế sẽ được thay bằng cầu chì lớn nhất mà giá giữ cầu chì chấp nhận được.
- Đối với các thiết bị có nhiều hơn một đầu ra, các đầu ra còn lại phải để hở mạch hoặc có tải ở các điều kiện danh định, tùy theo kết quả trong điều kiện vận hành nào khắc nghiệt hơn.
-Từng đầu ra được ngắn mạch lần lượt. Nhiệt độ trên vỏ hộp bao không được quá 90 ° C.
Từng đầu ra để bị quá tải lần lượt với dòng tải (IL) = dòng danh định (IR ) + X % của sự khác biệt giữa dòng lối ra cực đại nhận được (Imax) và dòng lối ra danh định (IR ). ( X = 100, 75, 50, 25, 20, 15, 10, và 5, theo thứ tự đó). Nếu dòng tải dẫn đến sự hoạt động liên tục, các thử nghiệm tiếp theo không cần phải được tiến hành. Đối với mỗi thử nghiệm, tải biến trở phải được điều chỉnh đến các giá trị yêu cầu, một phút sau khi áp dụng nguồn cấp điện.
Nếu không có điều chỉnh tiếp nữa của tải, thiết bị sẽ được vận hành cho đến hết khoảng thời gian quy định (7 giờ hoặc 15 ngày nếu yêu cầu).
(Ngoại lệ)

## Slide 55
Thử nghiệm đo dòng rò
- Thiết bị kết nối bằng dây nguồn với điện áp danh định ≤ 250V thử nghiệm ở đây. Dòng rò phải ≤ :
0,5 MIU cho thiết bị có dây nguồn với phích cắm gồm hai dây dẫn và ba dây dẫn (dây nối đất)
0,5 MIU cho thiết bị di chuyển có dây nguồn gồm ba dây dẫn (cả dây nối đất) và phích cắm.
c) 0,75 MIU cho thiết bị tĩnh (cố định) có dây nguồn gồm ba dây dẫn (cả dây đất) và phích cắm.
- Tất cả các phần dẫn điện tiếp cận được phải kiểm tra dòng rò từ đó đến dây dẫn cấp nguồn nối đất một cách riêng rẽ cũng như tập thể nếu chúng tiếp cận được đồng thời, và từ phần này đến phần khác nếu chúng có thể tiếp xúc đồng thời với một hoặc cả hai bàn tay (không áp dụng cho các kết cuối với điện áp không có nguy cơ điện giật). Nếu tất cả các phần dẫn điện được kết nối với nhau và kết nối với dây dẫn nối đất của các dây nguồn cấp điện, dòng rò có thể đo giữa dây dẫn nối đất (grounding) của sản phẩm và dây dẫn cấp điện nối đất (grounded).
- Nếu phần dẫn điện khác hơn là kim loại được sử dụng làm hộp bao vây hoặc một phần của nó, dòng rò được đo với lá kim loại diện tích 10 x 20 cm tiếp xúc với bề mặt. Nếu bề mặt dẫn điện < 10 x 20 cm, lá kim loại có kích thước giống như bề mặt đó.

## Slide 56
Mạch đo dòng rò

## Slide 57
- Thiết bị mẫu để thử nghiệm đo dòng dò phải không được cấp điện trước đó, trừ khi có thể xuất hiện như một phần của thử nghiệm trên dây truyền sản xuất. Điện áp cung cấp được điều chỉnh đến điện áp danh định. Các thử nghiệm với tham chiếu đến mạch đo theo trình tự là như sau,:
a) Với công tắc S1 mở, thiết bị được kết nối với mạch đo. Dòng rò được đo bằng cả hai vị trí của công tắc S2, và với các linh kiện chuyển mạch ở tất cả các vị trí vận hành bình thường của chúng.
b) Chuyển mạch S1 sau đó phải đóng lại, cấp điện cho thiết bị. Trong vòng 5 giây, dòng rò được đo sử dụng cả hai vị trí của công tắc S2 và với các linh kiện chuyển mạch của thiết bị ở tất cả các vị trí vận hành bình thường của chúng.
c) Dòng rò phải được theo dõi cho đến khi ổn định nhiệt. Cả hai vị trí của công tắc S2 phải được sử dụng trong việc xác định phép đo này. Ổn định nhiệt phải nhận được bởi hoạt động như trong các thử nghiệm nhiệt độ bình thường.
- Các số đọc của đồng hồ M theo volt RMS có thể được chuyển đổi sang MIU bằng cách chia số đọc cho 500 ohm và sau đó nhân số thương với 1.000. Tương đương toán học chỉ đơn giản là nhân số đọc của điện áp hiệu dụng (RMS) với 2

## Slide 58
Thử nghiệm giảm nhẹ sức căng và chống đẩy ngược cho dây nguồn
- Dây nguồn linh hoạt (mềm) dựa trên cơ chế giảm sức căng để hạn chế sức căng áp dụng cho các kết nối nội bộ phải chịu một lực kéo 156 N (35 lbf) áp dụng trong 1 phút theo hướng vuông góc với mặt phẳng dây đi vào thiết bị.
- Dây nguồn được kẹp chặt ở khoảng 25,4 mm (1 in) từ điểm mà nó đi ra từ sản phẩm. Dây nguồn phải bị đẩy ngược vào trong sản phẩm với các gia tăng 25,4 mm (1-in) cho đến khi dây nguồn bị oằn, hoặc lực áp dụng vượt quá 26,7 N (6 lbf).
- Dây dẫn đi ra khỏi vỏ hộp bao thiết bị dựa trên cơ cấu giảm sức căng để hạn chế ứng suất áp dụng lên các kết nối bên trong phải chịu một lực tác dụng 89 N (20 lbf) hoặc bốn lần trọng lượng của thiết bị nếu mức nào ít hơn, nhưng không dưới 22 N (5 lbf), trong khoảng thời gian 1 phút.
- Sau khi thử nghiệm không được biểu hiện:
a) Sự di chuyển của dây nguồn linh hoạt hơn 1,6 mm (0,063 in),
b) Sự di chuyển của dây dẫn cho thấy sức căng đã áp dụng lên các kết nối nội bộ,
c) Hư hại đối với các dây dẫn, các kết nối, hoặc các thành phần khác, hoặc sự nới lỏng các kết nối bên trong vỏ hộp bao của thiết bị, hoặc
d) Tiếp xúc với dây cấp nguồn hoặc dây dẫn có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ danh định của chúng.

## Slide 59
Độ tin cậy của kết cuối đầu ra
- Kết cuối vặn giữ dây (wire-binding) có số đường ren ít hơn hoặc độ dày ít hơn so với yêu cầu, hoặc dựa vào một long đen hãm để ngăn chặn sự xoay, phải chịu được 100 chu kỳ kết nối và ngắt kết nối dây dẫn.
- Các dây thích hợp sẽ được đưa vào, và lực (mô-men) xoắn thắt chặt quy định tại Bảng dưới được áp dụng trong 10 giây cho các kết cuối. Các kết cuối sau đó được nới lỏng hoàn toàn. Sau 100 chu kỳ, các kết cuối sẽ không bị xoay hoặc thể hiện bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào.
Thử nghiệm chu kỳ nhiệt cho kết nối đâm xuyên lớp cách điện
Thử nghiệm sự gắn kết bằng keo
- Sự gắn giữ bộ phận này với bộ phận khác dựa vào keo gắn sẽ phải có đủ độ bền để chịu lực kéo bằng năm lần trọng lượng của bộ phận được hỗ trợ .
- Các bộ phận gắn bằng keo giữ ở nhiệt độ 23°C trong 48 giờ, sau đó đặt trong lò sấy có không khí tuần hoàn ở nhiệt độ và thời gian quy định ở Bảng dưới. Nhiệt độ danh định của keo gắn dựa trên các kết quả của thử nghiệm nhiệt độ. Các mẫu được đưa ra khỏi lò và để nguội đến nhiệt độ phòng. Sau đó một lực chia tách được áp dụng đồng đều trong một phút, vuông góc với trục chính của kết nối keo dính. Các bộ phận sẽ vẫn phải được gắn kết với nhau.

## Slide 60
Nhiệt độ và thời gian keo gắn được thử nghiệm

## Slide 61
Các thử nghiệm môi trường
Phơi nhiễm với độ ẩm
- Thiết bị dự định sử dụng tại các địa điểm ẩm hoặc ướt sẽ phải được giữ trong 168 giờ trong môi trường không khí ẩm có độ ẩm tương đối 88 ± 2 % ở nhiệt độ 32,0 ± 2,0oC .
Sau đó thiết bị chỉ dự định cho các địa điểm ẩm phải thử nghiệm điện áp đánh thủng điện môi .
Phơi nhiễm với nước
- Thiết bị dự định sử dụng tại địa điểm ướt sẽ phải chịu trận mưa mô phỏng sau khi giữ trong 168 giờ.
- Sau đó các bề mặt ngoài được sấy khô và thử nghiệm điện áp đánh thủng điện môi được lặp lại và phải không bị đánh thủng .
- Mở thiết bị ra xem có nước chui vào không. Phải không có nước tiếp xúc với các bộ phận có điện.
- Khi thử nghiệm thiết bị phải được định hướng ở vị trí có thể dẫn đến việc làm ướt các bộ phận có điện, hoặc phù hợp với đánh dấu định hướng quy định cụ thể cho mục đích này.
- Thiết bị thử nghiệm mưa gồm ba đầu phun gắn trên giá đỡ đường ống cấp nước. Bộ phận lắp ráp phải được đặt ở vùng tiêu điểm của các đầu phun. Áp lực nước được duy trì ở mức 34,5 kPa (5 psi) tại mỗi đầu phun.
- Bộ phận lắp ráp phải chịu sự phun nước với tổng số 4 giờ. Trong suốt 4 giờ bộ phận lắp ráp phải được cấp điện và ngắt cấp điện theo trình tự

## Slide 62
Các thử nghiệm độ bền cơ học cho vỏ hộp bao kim loại
- Phần vỏ hộp bao có độ dày ít hơn yêu cầu ở trên phải chịu hai thử nghiệm liên tiếp dưới đây
a) Phần hộp bao là phải chịu lực 111 N (lbf 25) trong 1 phút. Lực được áp dụng bằng bán cầu thép đường kính 12,7 mm .
b) Phần hộp bao phải chịu tác động 6.8 J (5 ft-lb). Tác động bởi phương tiện quả cầu thép nhẵn, cứng đường kính 50,8 mm (2 in) và có khối lượng 535 g (1,18 lb). Quả cầu được để rơi tự do từ trạng thái tĩnh từ khoảng cách thẳng đứng 1,29 m (51).
Kết quả phải:
a) Không có sự biến dạng vĩnh viễn đến mức các khoảng cách bị giảm dưới giá trị quy định .
b) Không có sự biến dạng tức thời dẫn đến sự tiếp xúc với các bộ phận có điện ngoài những bộ phận kết nối với mạch Cấp độ 2 hoặc LVLE, và
c) Không có sự phát triển của các lỗ mở (opening) làm phơi lộ các phần có liên quan đến nguy cơ bị điện giật hoặc bị thương. Bất kỳ các lỗ mở nào là kết quả từ việc thử nghiệm sẽ được đánh giá theo khả năng tiếp cận.

## Slide 63
Ghi nhãn
Tổng quát
- Thiết bị sử dụng trong một ứng dụng được xác định bởi một trong các TC quy định tại 1.3 sẽ phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn của TC đó. Các trường hợp khác ghi nhãn theo phần này:
- Nhãn ghi phải dễ đọc, chữ tối thiểu 1,6 mm, sử dụng một hoặc nhiều hơn các phương pháp sau :
a) Chữ trên nhãn áp lực nhạy cảm,
b) Chữ sơn khuôn tô,
c) Chữ mực in dấu bằng máy,
d) Chữ mực in dấu bằng tay
e) Chữ in không thể tẩy xóa được,
f) Chữ in dấu bằng Die, hoặc
g) Chữ nổi hoặc chìm được đúc, phần nổi lên hoặc lõm tối thiểu là 0,010 in (0,25 mm) theo chiều sâu.
- Các nhãn áp lực nhạy cảm và nhãn hiệu loại vĩnh viễn được gắn chặt bằng keo sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn cho Ghi nhãn và Hệ thống nhãn mác, UL 969.

## Slide 64
Nhận dạng và các danh định
- Tất cả các thiết bị phải có ghi nhãn gồm: a) Tên công ty, b) Mẫu thiết kế, c) Nhận dạng nhà máy hoặc mã đối với bất kỳ thành phần nào sản xuất hay lắp ráp tại nhiều hơn một nhà máy, d) Ngày sản xuất.
- Nguồn điện tích hợp với một bộ điều khiển hoặc mảng LED hoặc cả hai sẽ phải được cung cấp với những ghi nhãn từ (a) đến (c) dưới đây. Nguồn điện được đóng gói tách biệt với bộ điều khiển hoặc mảng LED hoặc cả hai phải được cung cấp với những ghi nhãn từ (a) đến (d): a) Phù hợp môi trường (vị trí khô, ẩm, hoặc ướt), b) Điện áp đầu vào, c) Dòng điện đầu vào và hệ số công suất, hoặc công suất đầu vào, d) Điện áp và dòng điện đầu ra (hoặc công suất).
- Từng đầu ra của nguồn điện hoặc bộ điều khiển cấp điện cho mạch Cấp độ 2 được ghi nhãn "Class 2."
- Bộ điều khiển LED sẽ phải được ghi nhãn với những điều sau đây: a) Phù hợp môi trường (vị trí khô, ẩm, hoặc ướt), b) Các hạn chế đầu vào (v/d, đầu vào chỉ là Cấp độ 2), nếu được áp dụng, c) Điện áp đầu vào, d) Dòng điện hoặc công suất đầu vào, e) Điện áp và dòng điện đầu ra (hoặc công suất) danh định.
Sơ đồ hệ thống dây điện (đi dây) và bất kỳ thông tin bổ sung cần thiết cho bộ điều khiển LED với (các) tải LED dự định cũng có (có thể ở tờ giấy hướng dẫn riêng ).

## Slide 65
Ghi nhãn liên quan đến kết cấu
- Thiết bị sử dụng các kết cuối chân cắm phải cói các hướng dẫn lắp đặt gồm các thông tin sau:
a) Về cách tách dây ra khỏi các kết nối kết cuối,
b) Kích thước dây dự định,
c) Kết cuối được thiết kế cho cả dây dẫn lõi một sợi đặc và bó nhiều sợi hoặc chỉ cho dây lõi một sợi đặc,
d) Chiều dài lớp cách điện được tuốt bỏ từ các dây dẫn, và
e) Mối quan hệ của kết cuối với mạch nội bộ.
Trường hợp cần thiết, ghi nhãn thay thế cầu chì phải ởtrên hoặc liền kề với kẹp giữ cầu chì, và phải xác nhận các loại cầu chì phù hợp và ampe danh định.
PHỤ LỤC A
Tiêu chuẩn đối với các thành phần