## Slide 1: Chuyên đề 3 BẢO VỆ XUNG ĐIỆN ÁP
Xung điện áp, dòng điện
Khái quát về sét
Vùng ảnh hưởng của dòng sét
Tác hại của xung sét
Bảo vệ xung sét cho thiết bị
Tiêu chuẩn về xung sét
Giải pháp

## Slide 2: 1. Xung điện áp, dòng điện
Hình dạng xung – xung đơn (tiêu chuẩn thử nghiệm)

## Slide 3: Dãy xung liên tiếp
1. Xung điện áp, dòng điện

## Slide 4: Dãy xung liên tiếp
1. Xung điện áp, dòng điện

## Slide 5: Nguyên nhân xuất hiện xung trên đường dây
Sét đánh – xung sét
Khi sét đánh làm cho điện thế mặt đất dâng cao
Sẽ trình bầy ở dưới
1. Xung điện áp, dòng điện

## Slide 6: Xung do đóng cắt thiết bị điện
Khi cắt các tải đặc biệt là điện từ có một xung rất lớn
1. Xung điện áp, dòng điện

## Slide 7: Cắt một đèn HQL có một xung > 2kV
Dưới đây trình bầy nhiều về xung sét
1. Xung điện áp, dòng điện

## Slide 8: 2. Khái quát về sét
Nguyên nhân hình thành và các loại sét
Sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất hay giữa các đám mây với nhau. Nguyên nhân chính xác của hiện tượng này vẫn là một vấn đề cần nhiều tranh luận, song hầu hết giới khoa học tin rằng (nói một cách đơn giản) nó là kết quả phóng điện giữa hai đám mây tích điện trái dấu.
Có rất nhiều loại sét khác nhau với đặc điểm và nguyên nhân hình thành cũng khác nhau: sét từ mây xuống đất, sét từ đất lên đám mây, sét khô, sét tên lửa, sét dương, sét hòn, sét dị hình...v...v....

## Slide 9: 2. Khái quát về sét
Ví dụ nguy hiểm của sét: 323 con tuần lộc Na Uy bị sét đánh ngày 27/8/2016

## Slide 10: Sét đánh từ mây xuống đất
Đây là loại được biết đến nhiều nhất và thường xuyên xảy ra trong các kiểu sét. Trong tất cả các loại sét đây là loại đe dọa đến tính mạng, tài sản nhiều nhất vì chúng đánh thẳng xuống đất.
Mây điện tích dương
Mây điện tích âm
2. Khái quát về sét

## Slide 11: Sét đánh ngược từ đất lên mây
Sét được hình thành khi các luồng ion mang điện tích âm của các đám mây di chuyển xuống gần sát mặt đất thì các ion mang điện tích dương bên dưới tập hợp lại các chỗ nào đó cao
Từ đất đánh lên tích dương
Từ đất đánh lên tích âm
2. Khái quát về sét

## Slide 12: Điện thế vùng ảnh hưởng sét
Tại điểm sét đánh điện tích (điện thế) lớn nhất sau đó giảm theo đường cong
2. Khái quát về sét

## Slide 13: Dạng xung sét
Độ dốc của tăng trưởng dòng sét Δi / Δt, có tác dụng trong khoảng thời gian Δt, xác định mật độ của điện áp cảm ứng điện từ gây ra.
2. Khái quát về sét

## Slide 14: Tiêu chuẩn các dạng sóng sét
Có 3 dạng sóng sét tiêu chuẩn
Xung áp cho hở mạch
Xung dòng cho ngắn mạch
Xung dòng cho ngắn mạch
2. Khái quát về sét

## Slide 15: Thông số dòng sét
2. Khái quát về sét

## Slide 16: 3. Vùng ảnh hưởng của dòng sét
Ảnh hưởng của gradient điện áp được xác định theo biểu thức
Trong đó:
U - điện áp (điện thế)
I – xung dòng sét
‘E – điện trở suất của đất
d – khoảng cách đền điểm sét đánh

## Slide 17: 3. Vùng ảnh hưởng sét đánh
Điểm sét đánh
Toàn bộ mặt đất có điện thế cao

## Slide 18: Tính giá trị của điện thế mặt đất
Điện thế giảm dần tính từ điểm sét đánh
3. Vùng ảnh hưởng sét đánh

## Slide 19: Tính toán ảnh hưởng vùng sét
Điện trở đất cao điện thế cao, điện thế tỷ lệ thuân dòng sét
3. Vùng ảnh hưởng sét đánh

## Slide 20: 4. Tác hại xung sét đối với chiếu sáng LED
Hình 21 Ảnh chụp hư hỏng LED khi bị xung áp

## Slide 21: 4. Tác hại xung sét đối với chiếu sáng LED
Ví dụ về điện áp tối đa của IC điều khiển
BP 2812

## Slide 22: 4. Tác hại xung sét đối với chiếu sáng LED
Ví dụ về khả năng chịu điện áp cảu mạch điều khiển
Mosfet ST
Mosfet Onsemi

## Slide 23: 5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị
Phân vùng bảo vệ
Hệ thống điện và điện tử, mà rất nhạy cảm với quá áp tạm thời như năng lượng cao do sét đánh, đang nhanh chóng trở nên phổ biến trong thực tế trong tất cả các khu vực của tòa nhà ở và văn phỏng công xưởng trong các hình thức quản lý xây dựng, viễn thông, điều khiển và hệ thống an ninh.
Việc bảo vệ các hệ thống điện và điện tử chống tăng đột biến do những tia sét xung điện từ (LEMP - lightning electro-magnetic pulse) dựa trên nguyên tắc các khu vực bảo vệ sét (LPZ - lightning protection zones).

## Slide 24: Phân vùng bảo vệ
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 25: Khu vực bên ngoài tòa nhà
LPZ 0 Khu vực, ở đó mối đe dọa là do trường điện từ sét chưa suy yếu và nơi mà các hệ thống có thể phải chịu toàn bộ hoặc một phần dòng điện sét.
LPZ 0 được chia thành:
LPZ 0A Khu vực ở đó mối đe dọa là do sét đánh trực tiếp và toàn bộ trường điện từ của sét. Các hệ thống bên trong có thể phải chịu toàn bộ dòng điện sét.
LPZ 0B Khu bảo vệ chống sét đánh trực tiếp, những nơi mà các mối đe dọa là do toàn bộ trường điện từ của sét. Các hệ thống bên có thể phải chịu một phần dòng sét.
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 26: Khu vực bên trong tòa nhà
LPZ 1 Khu vực ở đó các dòng xung được giới hạn bởi phân bố dòng và giao diện cách ly bởi các SPD ở ranh giới khu vực. Không gian che chắn có thể làm giảm bớt trường điện từ sét.
LPZ 2 ... n Khu vực ở đó các dòng xung được giới hạn bởi phân bố dòng và giao diện cách ly bởi SPD bổ sung tại các ranh giới của khu vực. Không gian che chắn bổ sung có thể được sử dụng để làm giảm bớt hơn nữa trường điện từ của sét.
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 27: Minh họa các vùng bảo vệ
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 28: Cấp bảo vệ
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 29: Phân cấp bảo vệ
Type 1: loại SPD được UL phê duyệt cho cài đặt taị bất kỳ vị trí nào giữa thứ cấp biến áp (trước khi cung cấp điện cho tải) và ngõ vào thiết bị chống quá dòng (như CB, MCB). SPDs Type 1 có thể được lắp đặt tại bất kỳ đâu trên tải của ngõ vào và trong hệ thống điện điện áp thấp mà không cần lắp thêm cầu chì chuyên dụng hoặc thiết bị ngắn mạch.
Type 2: loại SPD được UL phê duyệt cài đặt trên tải của ngõ vào thứ cấp thiết bị chống quá dòng.
Type 3: loại SPD được cài đặt cách bảng điện (tủ điện) 10 m hay lớn hơn. Thiết bị này thường được lắp đặt tại tâm kết nối, hay đóng vai trò như ổ cắm trực tiếp. Khoảng cách 10 m không bao gồm dây dẫn đi kèm SPD, hoặc được sử dụng để kết nối SPD với tải.
Type 4: Là những thành phần được lắp ráp ngay trong thiết bị điện hay thiết bị điện tử. Ví dụ như Metal Oxide Varistors, MOV và ống khí.
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 30: Minh họa cấp bảo vệ
Trạm điện chính
Tủ điện nhánh
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 31: Các cấp bảo vệ
Trạm điện chính
Tủ điện nhánh
Lắp SPD lặp lại
Lắp SPD lặp lại
Lắp SPD lặp lại
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 32: Bảo vệ chiếu sáng đường
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 33: Có thể lắp SPD
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 34: Một giải pháp khác
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 35
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 36: Xung điện áp trên đường dây
5. Bảo vệ xung sét cho thiết bị

## Slide 37: 6. Tiêu chuẩn bảo vệ của các nước ..\Chong set Varistor\Chong set\SPD\Surge Protection guide.pdf

## Slide 38: 7. Giải pháp
Mắc SPD trước khi tới driver

## Slide 39: 7. Giải pháp
SPD mắc ở đầu vào, trong driver chỉ dùng varistor

## Slide 40: Dòng xung sét trong mạch có SPD
I1 – dòng điện chạy qua SPD
I2 – dòng điện chay qua varistor
I3 – dòng điện chạy tới tải
7. Giải pháp

## Slide 41: Giải pháp bảo vệ : Lắp Varistor
Để bảo vệ các xung điện áp ở trên người ta mắc Varistor ở đầu vào như trên hình vẽ
7. Giải pháp

## Slide 42: Số lần n varistor chịu được xung
Khác nhau thời gian
Khác nhau dòng sét
Khác nhau điện áp sét

## Slide 43: Số lần varistor chịu được xung
Khác nhau thời gian
Khác nhau dòng sét
Khác nhau kích thước
Các đặc tính bảo vệ của varistor SPV
Ví dụ cho loại varistor 2D471
Ví dụ

## Slide 44: Câu hỏi thảo luận
Tại sao đèn LED lại dễ bị sự cố hư hỏng do xung áp? Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ có dễ bị hư hỏng như đèn LED không? Tạo sao?
Bảo vệ xung điện của đèn đường chỉ cần bảo vệ đặt trong đèn là được đúng không? Tại sao?
Trong các xí nghiệp dệt may các đèn LED hay bị hư hỏng tại sao? Có giải pháp nào giảm được các hư hỏng trên
Sét đánh từ xa hàng trăm mét có ảnh hưởng tới chiếu sáng không? Những loại nguồn sáng nào ít bị hỏng hơn?
Hai cấp bảo vệ xung sét của hệ thống chiếu sáng (chân cột và trên đèn) nên chọn giá trị điện áp bảo vệ (clam) nào cao hơn?

## Slide 45: Kết luận
Vấn đề bảo vệ xung áp cho các thiết bị chiếu sáng là không thể không có và phải tuân thủ các tiêu chuẩn đặt ra
SPD là lựa chọn tốt nhất cho hệ thống chiếu sáng thông minh
Điện áp xung quá lớn nên các hệ thống lớn cần có nhiều cấp bảo vệ